附件：

新、旧版标准差异试验项目

荧光灯电子镇流器标准换版的差异试验(GB19510.4-2009，GB19510.1-2009)

| 序号 | 差异试验名称 | 涉及条款 | 试验要求 | 涉及的 荧光灯电子镇流器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (一般要求)独立式要求的确认和补充试验 | 4章 | 独立式灯的控制装置还应按照GB 7000.1的有关要求, GB 7000.1-2007已经取消0类结构。 | 所有标有独立式标记的荧光灯电子镇流器。 |
| 2 | 防潮与绝缘 | 11章（补充要求） | 各时间段，各频点之间的频率下的泄漏电流限值（原图2分解为图2a、2b、2c） | 所有配合双端荧光灯的电子镇流器。 |
| 3 | 灯寿命结束时镇流器的状态 | 17章 | 不对称脉冲试验/不对称功率测量/断开灯丝试验。 | 所有配合T4或者T5的双端/单端荧光灯的电子镇流器。 |
| 4 | 工作电压的限值（灯的安全标准中 “镇流器设计资料”）要求 | 4章和附录L．2 | 直径为16 mm的G5灯头的灯管，任意输出端子与地线之间的最大工作电压不应超过430 V有效值。 | 所有配合T5双端荧光灯的电子镇流器。 |

荧光灯镇流器标准换版的差异试验(GB19510.9-2009，GB19510.1-2009)

| 序号 | 差异试验名称 | 涉及条款 | 试验要求 | 涉及的 荧光灯镇流器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | 4章 | 在灯的安全标准中，给出了“镇流器设计资料”。当测试镇流器时，应将该资料看作需符合的规定。 | 采用G5灯头的双端荧光灯配套的电子镇流器。 |
| 2 | (一般要求)独立式要求的确认和补充试验 | 4章 | 独立式灯的控制装置还应按照GB 7000.1的有关要求, GB 7000.1-2007已经取消0类结构。 | 所有标有独立式标记的荧光灯镇流器。 |
| 3 | 强制性标志 | 7.1 r) | 当输出端无负载的电压大于额定电压,应该标出。 | 输出端无负载的电压大于额定电压的荧光灯镇流器。 |
| 4 | 无负载输出电压 | 20 | 输出电压不应和无负载输出电压的额定值相差超过10 % | 标有无负载输出电压的荧光灯镇流器。 |
| 5 | II类内装式电感镇流器 | 附录K | 双重或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求。 | 具有II类标志的荧光灯镇流器。 |

放电灯(荧光灯除外)用镇流器标准换版的差异试验(GB19510.10-2009，GB19510.1-2009)

| 序号 | 差异试验名称 | 涉及 条款 | 试验要求 | 涉及的 HID镇流器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (一般要求)独立式要求的确认和补充试验 | 4章 | 独立式灯的控制装置还应按照GB 7000.1的有关要求, GB 7000.1-2007已经取消0类结构。 | 所有标有独立式标记的HID灯镇流器。 |
| 2 | 强制性标志 | 7.1 r) | 额定无负载输出电压，当输出端无负载的电压大于额定电压。 | 输出端无负载的电压大于额定电压的HID镇流器。 |
| 3 | 无负载输出电压 | 20 | 输出电压不应和无负载输出电压的额定值相差超过10 %。 | 标有无负载输出电压的HID镇流器。 |
| 4 | II类内装式HID镇流器 | 附录K | 双重或加强绝缘的内装式电感镇流器补充要求。 | 具有II类标志HID镇流器。 |